住建领域安全生产大排查大整治检查问题汇总表

| 序号 | 工程项目名称 | 施工单体 （栋号） | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸿鑫文景小区 | 12#楼 | 1、临时用电：①二级配电盘防护棚为单层②防护棚未接地③配电盘内隔离门未上锁④无临时用电检查表；2、塔吊开关箱：①无线路图②无检查表③无电工标识牌④无标识牌；3、随层开关箱不符合规范；4、塔吊：①电源电缆线未固定②板筋与梁筋接触面积小③支撑降体接触少④架墙与边口过窄⑤个别限位器不起作用⑥配电箱无检查记录⑦与13#楼塔机安全距离不够；5、脚手架：①安全网铺设未拉紧，有杂物②垫板底托不规范；6、临边防护①部分楼层电梯井防护缺失②部分临边防护不规范③7层楼梯未做临边防护；7、消防：①现场物料堆放混乱②木工作业区在塔吊旋转半径内；8、资料：①未提供冬季施工技术方案②监理单位旁站纪律未体现冬季施工方案落实情况③冬季施工专项领导小组缺失建设、监理单位人员④地库施工缝预留模板支撑拆除过早； |  |
| 2 | 夕阳红二期 | 1#楼、2#楼 | 1、内墙砌体未做施工方案；2、2#楼电梯井未做防护；3、现场建筑垃圾未覆盖；4、施工电梯安全门未常闭；5、塔吊基础积水严重；6、未做防疫台账 |  |
| 3 | 承河郦都17#楼 | 1、临时用电：①未悬挂警示标志②防护棚未接地③无检查表④电缆线搭设不符合规范⑤配电盘无接地；2、17号楼一层楼梯临边防护不规范；3、17号楼北侧裸露土地未覆盖；4、装饰装修材料未进行进场复试即已完成施工 |  |  |
| 4 | 宏学南路棚改项目（通盛世纪城） | 12#楼 | 1、塔吊：①基础有冰雪②配电箱无灭火器；2、临时用电：①个别配电箱接地不规范②个别多余线摆放不规范；3、局部临边洞口防护不规范；4、南侧基坑边坡有失稳现象；5、模板自由端过长；6、安全网兜底未拉紧；7、采光井安全网未铺满；8、12号楼悬挑螺栓松动，随层防护架未随层搭设；9、无冬季施工应急预案； |  |
| 5 | 翰宏铭筑 | 9#楼 | 1、临时用电：①一闸多用②配电箱无接地或接地不规范③电缆搭设不规范④钢筋加工机械无接地⑤配电箱处接插排⑥无检查表、线路图、责任牌、警示标志牌；2、9号楼塔吊：①电源与塔身绝缘固定②无标识牌③基础有积水④塔身与顶板钢筋接触严重⑤配电箱安装位置不符合规范；3、局部临边防护不规范，8层以上未做临边防护；4、卸料平台钢丝绳与架体连接；5、悬挑层固定螺栓未紧固；6、脚手架剪刀撑未闭合，安全网兜底未铺满、未拉紧，杂物太多；7、未提供原材料复检报告、冬季施工应急预案；8、监理细则编制无针对性； 9、模板支撑与架体连接；10、无防疫台账；11、无自查报告台账； |  |
| 6 | 二十八中学校扩建 |  | 1、临时用电：①配电箱未接地②加工机械未接地③配电箱无检查表④无警示标志⑤防护棚顶外立面无安全标语；2、原材料检测报告提取不及时；3、旁站记录未体现冬季施工措施落实情况；4、未提供商砼企业产品冬期使用说明书；5、脚手架扫地杆距地过高；6、脚手架水平杆步距不符合规范；7、模板支撑与脚手架混搭；8、外脚手架无安全防护网；9、无防疫台账及防疫物资；10、塔吊基础接地不规范；11、塔吊基础螺丝松动；12、塔吊信息牌信息不完善 |  |
| 7 | 美景东方 | 10#楼 | 1、塔吊：①防护栏损坏②电源线未固定③塔吊基础有杂物；2、升降机：①部分楼层未装安全门②电源线有油污、未防护③配电箱损坏、无线路图、无灭火器；3、脚手架：①10号楼脚手架上有配电箱②脚手架部分底托、垫板落空③扫地杆缺失，剪刀撑未搭满；4、临边防护①部分临边防护缺失②部分临边防护不规范；5、临时用电：①一存在闸多用现象②配电箱存在未接地现象③电线乱搭乱接④二级配电箱底部有积水； |  |
| 8 | 鸿鑫丽景小区 |  | 1、临时用电：①电缆线架空不规范②存在一闸多用③部分电缆线有老化现象④个别配电箱接地不规范⑤配电箱门有敞开，配电箱防护围栏安装不规范；2、塔吊：①防护栏缺失②部分塔吊电缆线未固定；3、升降机与楼梯安全门未关闭；4、施工人员安全绳放在防护栏上；5、吊篮辅绳未负重； |  |
| 9 | 坛山街道中心小学南关校区新建项目 |  | 1、脚手架未按规范搭设剪刀撑，且脚手架地板悬空；2、安全网兜底未铺满；3、未搭设安全通道；4、现场模板支撑与脚手架相连；5、模板支撑自由端过长；6、现场无防疫物资、台账；7、钢筋工在塔吊下作业，无钢筋棚；8、现场无安全警示标志；9、建筑垃圾未覆盖，现场物料堆放混乱；10、临时用电：①钢筋加工机械无接地②配电盘无防护棚③电缆搭设不规范④配电盘内隔离门未上锁⑤配电盘使用花线⑥配电盘无检查表、无线路图、无接地、无标识牌、无电工标识牌；11、未提供冬季赛施工方案、冬季施工技术交底、应急预案；12、未提供七方主体责任承诺书；13、未提供冬季施工细则、旁站记录，未体现冬季施工措施落实情况；14、现场无消防设施； |  |
| 10 | 清华苑小区 |  | 1、基坑周边未做防护；2、楼梯临边防护缺失；3、机械报停，工人已放假； |  |
| 11 | 博瑞原料药厂房一期项目 |  | 1、塔吊：①接地不规范②电源电缆未固定③配电箱接地不规范④防护栏搭设不符合标准⑤无信息标识牌；2、临时用电：①无配电箱电路图②以及配电盘无接地体③一闸多用且使用不符合规范材料；3、脚手架：①扫地杆离地过高②垫板、底板不实；4、疫情防控无车辆出入记录，消毒记录不完整；5、现场裸土覆盖不全；6、现场物料堆放不整齐；7、资料：①基础分部资料未签章②未提供七方主体责任承诺书③为办理监督登记注册；④未办理开工前手续⑤未提供有效监理资料；8、安全通道搭设不规范；9、漏电保护器距离过长； |  |
| 12 | 水发颐和园二期 |  | 1、临时用电：①过路电缆未进行防护②接地不规范③个别灭火器失效；2、裸土覆盖不全；3、局部临边防护不规范； |  |
| 13 | 峄城区化工产业园搬迁安置房（左庄社区） |  | 1、脚手架上堆放杂物；2、卸料平台搭设不规范； |  |
| 14 | 高庄社区 |  | 1、西区5号楼脚手架堆放杂物，作业区物料堆放混乱，未搭设卸料平台，安全通道搭设不规范；2、东区存在高空抛物现象；3、东区架子工未系安全带 |  |
| 15 | 巨浦服饰枣庄基地 |  | 1、临边、洞口防护不规范，局部未防护；2、卸料平台不规范；3、脚手架搭设不规范，脚手架拆除未按方案施工；4、配电箱未重复接地，一闸多用；5、塔吊上线未固定；6、模板支撑与脚手架混搭；7、施工现场未封闭管理；8、扬尘治理措施不到位； |  |
| 16 | 山东兴安信达科技有限公司厂房 |  | 1、未办理安全监督备案；2、未编制经专家论证的专项施工方案；3、未落实大气污染防治措施；4、施工用电安全保护距离过长 |  |